附件2：

XX市/区、县公安消防支/大队

建设工程消防验收申请受理凭证

X公消验凭字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司:

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十一条的规定，你单位XXXX年 XX月 XX日申请的 XXXXXXXXXXXXX购物广场 建设工程（地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX层）的消防验收，提供了下列材料：

1．建设工程消防验收申报表；

2．工程竣工验收报告；

3．有关消防设施的工程竣工图纸，数量：   壹   份（大写）；

4．消防产品质量合格证明文件复印件；

5．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量：  贰拾叁   份（大写）；

6．消防设施检测合格证明文件复印件: 建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXX）/消防设施调试开通报告

7．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；

8．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；

经审查，申请符合规定，予以受理。我 XX队 将自受理消防验收申请之日起XX个工作日（不含技术审查及现场勘查4个工作日）内组织消防验收，并出具消防验收意见。依法需要听证、检验、检测、鉴定的，所需时间不计算在内。

XXXX年XX月XX日

建设单位签收：                          年     月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

XX市/区、县公安消防支/大队

建设工程消防验收申请不予受理凭证

X公消验凭字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司:

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十一条的规定，你单位XXXX年 XX月 XX日申请的 XXXXXXXXXXXXX购物广场 建设工程（地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX层）的消防验收，提供了下列材料：

1．建设工程消防验收申报表；

2．工程竣工验收报告；

3．有关消防设施的工程竣工图纸，数量：  壹  份（大写）；

4．消防产品质量合格证明文件复印件；

□ 5．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量：       份（大写）；

6．消防设施检测合格证明文件复印件:建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXX）/消防设施调试开通报告

7．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；

□  8．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；

经审查，存在以下情形，不予受理：□1．依法不需要消防验收；□2．依法不属于本公安机关消防机构管辖，应当向有关行政机关申请；□3．提交的上列第      项材料为虚假材料； 4．申请材料不齐全或者不符合法定形式，需要补正上列第5、 8项材料。

XXXX年XX月XX日

建设单位签收：                             年    月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

建设工程消防验收申报表

工程名称   XXXXX购物广场

建设单位  XXXXX有限公司 （印章）

填表日期    2017.9.1

中华人民共和国公安部制

| 建设单位 |  | XXXXX有限公司 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人/主要负责人 |  |  | XXX |  | 联系电话 | XXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | XXXXX购物广场 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | XXX |  | 联系电话 | XXXX |  |
| 工程地址 |  | XX市XX路XX号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用性质 |  | 商场 |  |  |
| 类 别 |  | √新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《建设工程消防设计审核意见书》文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期 |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 法定代表人/主要负责人 |  | 联系人 | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  | XXXX建筑设计研究有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 综合甲级 |  |  | XXX |  | XXX | XXXX |  |
| 施工单位 |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 总承包 一级 |  |  | XXX |  | XXX | XXXX |  |
|  |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 专业承包 一级 |  |  | XXX |  | XXX | XXXX |  |
| 监理单位 |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 专业甲级 |  |  | XXX |  | XXX | XXXX |  |
| 消防技术服务机构 |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 维修保养检测临时一级 |  |  | XXX |  | XXX | XXXX |  |
| 单体建筑名称 |  |  | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 |  |  |  | 建筑高度 （m） |  |  | 占地面积 （㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |  |
|  |  |  |  |  | 地上 |  |  | 地下 |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |
| XXXXX购物广场 |  |  | 钢筋混凝土 | 一级 | 5 |  |  | 1 | 35.3 |  |  | 12388 |  | 58116 |  | 11645 |
| 储罐 | 设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总容量（m3） |  |  |  |  |
|  | 设置型式 |  | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐 球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存形式 |  | □地上 □半地下 □地下 |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆场 | 储 量 |  |  |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  |  | 材料类别 | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  | 保温层数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |
| □装修工程 |  |  | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 装修层数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |

| 竣 工 验 收 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 |
| 建筑类别 |  | 合格 | 室内消火栓系统 | 合格 |
| 总平面布局 |  | 合格 | 自动喷水灭火系统 | 合格 |
| 平面布置 |  | 合格 | 其他灭火设施 | 合格 |
| 消防水源 |  | 合格 | 防烟排烟系统 | 合格 |
| 消防电源 |  | 合格 | 安全疏散 | 合格 |
| □装修防火 |  |  | 防烟分区 | 合格 |
| □建筑保温 |  |  | 消防电梯 | 合格 |
| 防火分区 | 合格 |  | □防爆 |  |
| 室外消火栓系统 | 合格 |  | 灭火器 | 合格 |
| 火灾自动报警系统 | 合格 |  | □其他： |  |
| 设计单位确认：本工程符合经审核合格的消防设计文件要求，竣工验收合格。 （设计单位印章） 年 月 日 |  |  | 施工单位确认：本工程施工符合国家工程建设消防技术标准及经审核合格的消防设计文件要求，不存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件/建筑材料及室内、外装修材料/建筑保温及外墙装饰防火材料的行为，竣工验收合格。 （施工单位印章） 年 月 日 |  |
| 监理单位确认：本工程使用的消防产品、有防火性能要求的建筑构件/建筑材料/室内、外装修材料/建筑保温及外墙装饰防火材料及消防施工质量符合国家工程建设消防技术标准及经审核合格的消防设计文件要求，竣工验收合格。 （监理单位印章） 年 月 日 |  |  | 消防技术服务机构确认：建筑内相应安装施工完毕经调试合格的全部消防设施经现场检查及功能测试，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求，竣工验收前消防设施检测合格。 （消防技术服务机构单位印章） 年 月 日 |  |
| 建设单位确认： 一、提供消防设施检测报告的情形。 填写样式：该工程经组织设计、施工、监理单位竣工验收合格，建筑内安装、调试合格的消防设施经委托有资质的消防技术服务机构检测合格，工程施工范围与审核合格的消防设计文件相符，施工质量符合国家工程建设消防技术标准要求，申请竣工验收时，建筑消防设施的安装、使用现状以及具备的防、灭火功能与委托检测的对应项目检测内容及判定结论完全一致，无任何变更，具备竣工验收条件，同意申报竣工验收。 二、提供消防设施调试开通报告的情形 填写样式：该工程经组织设计、施工、监理单位竣工验收合格，建筑消防设施经施工单位调试开通，具备竣工验收条件，同意申报竣工验收。 （建设单位印章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 同时提交的材料： 1．工程竣工验收报告； 2．有关消防设施的工程竣工图纸，数量： 壹 份（大写）； 3．消防产品质量合格证明文件； 4．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证，数量： 壹 份（大写）； 5．消防设施检测合格证明文件：建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXX）/消防设施调试开通报告 6．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件； 7．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； 8．其他法律、行政法规规定的材料（涉及消防内容的监理评估报告、建设工程消防设计审核意见书、未设计外保温材料的应提供建设单位、设计单位、施工单位、监理单位盖章确认的证明材料；委托授权办理的应提供建设单位委托书及报件人身份证复印件；并出示上述资料原件进行核对）。 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： 一、建设工程基本情况。 该工程东临XX大厦，最小间距15m；北邻XXX商场（多层建筑），最小间距20m；西邻XXX路；南邻XXXX路，设有环形消防车道。 该工程地上5层，建筑高度XXm，总建筑面积XXX㎡。1层值班室、消防控制室、商场等；2-5层商场、办公室等；属一类高层民用建筑。 |  |  |  |  |

说    明

1.此表由建设单位填写并加盖印章，没有单位印章的，应由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2.建设单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。

5.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“证明文件”、“合格证”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

7. 消防设施检测合格证明文件包括：建筑消防设施检测报告和建筑消防设施调试开通报告。按照依据国家工程建设消防技术标准需设置自动消防设施的新建、扩建、改建（不含室内装修、用途变更）等工程项目，在完成施工完毕并经调试合格后，应由建设单位委托具有资质的技术服务机构，按照《技术标准》进行消防设施检测。消防技术服务机构依照检测情况，出具建筑消防设施检测报告，作为公安机关消防机构受理的依据。

室内装修工程（含用途变更）及无需设置自动灭火系统和（或）自动火灾报警系统的其它土建工程，申请消防验收、竣工验收消防备案抽查时，可提供有资质的施工单位出具的消防设施调试开通报告，无需相应资质等级的消防技术服务机构出具的消防设施检测合格证明文件。

8、申报建设工程局部验收的，应在“其他需要说明的情况”中说明有关情况。

建设工程消防验收记录表

建设工程消防验收基本情况记录表

编号：〔XXXX〕第XXX号

| 工程名称 | XXXXXXXXX购物广场 |  |  | 工程地址 |  | XX市XX路XX号 |  |  |  | 现场检查日期 |  | XXXX.XX.XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | XXXXX有限公司 |  |  | 受理凭证文号 |  | X公消验凭字〔XXXX〕第XXXX号 |  | 联系人 | XXX | 联系电话 |  | XXXXXXXXXXXX |
| 工程类别 | √新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □用途变更） |  |  |  |  | 使用性质 |  | 商场 |  | 火灾危险性 |  |  |
| 建筑面积（㎡） | XXXX |  | 占地面积（㎡） | XXXX |  | 建筑高度（m） |  | XXXX |  | 层数 |  | XX |
| 单项名称 |  | 评定结论 | 单项名称 |  | 评定结论 | 建设工程消防验收情况和综合评定意见： 一、合格情形。 A、提供消防设施检测报告的情形： 填写样式：合格 □不合格：经验收，①资料审查合格：该工程的工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料齐备，审查合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 综上，拟综合评定该工程消防验收合格，妥否，请批示？ B、提供消防设施调试开通报告的情形 填写样式：合格 □不合格：经验收，①资料审查合格：该工程的的工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施调试合格开通报告等施工和验收资料齐备，审查合格；②经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆、消火栓系统/火 灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/消防电气/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求。 综上，拟综合评定该工程消防验收合格，妥否，请批示？ 二、不合格情形。 A、提供消防设施检测报告的情形： 填写样式：1、□合格 不合格：经验收，①资料审查不合格：该工程缺少工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料，审查不合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 综上，拟综合评定该工程消防验收不合格，妥否，请批示？ 2、□合格 不合格：经验收，①资料审查合格：该工程的工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料齐备，审查合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试不合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工不符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 综上，拟评定该工程消防验收不合格，妥否，请批示？ 3、□合格 不合格：经验收，①资料审查不合格：该工程缺少工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料，审查不合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试不合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工不符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 B、提供消防设施调试开通报告的情形 填写样式：1、□合格 √不合格：经验收，①资料审查不合格：该工程缺少工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料，审查不合格；②经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆、消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求 综上，拟评定该工程消防验收不合格，妥否，请批示？ |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别与耐火等级 |  |  | 消火栓系统 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平面布局 |  |  | 自动喷水灭火系统 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面布置 |  |  | 火灾自动报警系统 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑保温及外墙装饰防火 |  |  | 防烟排烟系统及通 风、空调系统防火 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑内部装修防火 |  |  | 消防电气 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  | 建筑灭火器 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟分隔 |  |  | 其他灭火设施 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆 |  |  | 资料审查 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全疏散 |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  | 合格 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 填写样式：2、□合格 √不合格：①资料审查不合格：该工程缺少工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料，审查不合格；②经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试不合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆、消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统的施工不符合国家消防技术规范相关内容的要求。 综上，拟评定该工程消防验收不合格，妥否，请批示？ 主责承办人（签名）：XXXXX XXXX年 XX月XX日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设工程消防验收技术复核意见：同意主责承办人综合评定意见。 技术复核人（签名）： XXXXX XXXX年 XX月XX日 |  |  |  |  |  |  |
| 现场消防检查人员（签名）： XXX、XXX、XXX |  |  |  |  |  | 单位类别 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人签名 |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  |  | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  |  | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  | 监理单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防技术服务机构 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  |  | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |

建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑 类别与 耐火 等级 | 建筑类别 | 核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，查阅相应资料 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | 建筑面积xxx㎡，建筑高度xx m，使用性质为商场，属于一类高层民用建筑。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 耐火等级 | 核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限 |  | 一级，符合要求 | A | 合格 |  |
|  |  | 查阅相应资料，查看钢结构构件防火处理 |  | 符合要求 | A | 合格 |  |
| 总平面布局 | 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距 |  | 符合要求 | A | 合格 |  |
|  | 消防车道 | 查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用 | 符合要求 | A |  |  |
|  |  | 查看设置形式，坡度、承载力、回车场等 |  | 符合要求 | B |  |  |
|  | 消防车 登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置 |  | 符合要求 | A |  |  |
|  | 消防车 登高操作场地 | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | 符合要求 | A |  |  |
| 平面 布置 | 消防 控制室 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 |  | 符合要求 | A |  |  |
|  |  | 查看管道布置、防淹措施 | 无与消防设施无关的电气线路及管路穿越 | 符合要求 | A |  |  |
|  | 消防 水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | 符合要求 | A |  |  |
|  |  | 查看防淹措施 |  | 符合要求 | A |  |  |
|  | 民用建筑中 其他特殊场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 |  | 符合要求 | A |  |  |
|  | 工业建筑中 其他特殊场所 | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 |  | 符合要求 | A |  |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

建筑保温和外墙装饰、建筑内部装修验收检查记录

| 消防验收人员： XXX、XXX 建设单位负责人： XXX、XXX XXXX年XX月XX日 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑保温及外墙装饰防火 | 建筑外墙和 屋面保温 | 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 建筑外墙 装饰 | 查阅有关防火性能的证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
| 建筑内部装修防火 | 装修情况 | 现场核对装修范围、使用功能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 纺织织物 | 查看有关防火性能的证明文件、施工记录 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 木质材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 高分子合成 材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 复合材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 电气安装与 装修 | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 对消防设施 影响 | 查看影响消防设施的使用功能 | 不应影响消防设施的使用功能 |  |  |  | A |  |  |
|  | 对疏散设施 影响 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度 | 不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量 |  |  |  | A |  |  |

防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防火 分隔 | 防火分区 | 核对防火分区位置、形式及完整性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火墙 | 查看设置位置及方式，查看防火封堵情况 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 核查墙的燃烧性能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火卷帘 | 查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查防火卷帘，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B |  |  |
|  | 防火门、窗 | 查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查安装质量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B |  |  |
|  | 竖向管道井 | 查看设置位置和检查门的设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 其他有防火分隔要求的部位 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵 |  |  |  |  | A |  |  |
| 防烟 分隔 | 防烟分区 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 分隔设施 | 查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 |  |  |  |  | C |  |  |
| 防爆 | 爆炸危险场所 （部位） | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 泄压设施 | 查看泄压设施的设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 核对泄压口面积、泄压形式 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 电气防爆 | 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式 |  |  |  |  | A |  |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

安全疏散、消防电梯验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 安全疏散 | 安全出口 | 查看设置形式、位置和数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 疏散门 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测试逃生门锁装置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 疏散走道 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看排烟条件 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度、疏散距离 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 避难层（间） | 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量有效避难面积 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看防烟条件 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散楼梯、消防电梯设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示标志 | 查看类别、型号、数量、安装位置、间距 |  |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 查看设置场所，测试应急功能及照度 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 查看设置位置、数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查看前室门的设置形式，测量前室的面积 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水，测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看轿厢内装修材料 | 应为不燃材料 |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

消火栓系统检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 消火栓系统 | 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看吸水方式 | 自灌式引水或其他可靠的引水措施 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试水泵手动和自动启停 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防给水 设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防水箱 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 |  | 子项名称 |  | 内容和方法 |  | 要 求 |  | 检查部位 |  | 检查 数量 |  | 验收检查情况 |  | 子项评定 |  |  |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 |  | 是否合格 |  |  |
| 消火栓系统 | 管网 |  | 核实管网结构形式、供水方式 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 |  | B |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  | 室外消火栓及取水口 |  | 查看数量、设置位置、标识 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试压力、流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 消防车取水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查室外消火栓、消防水带、消防枪等，并核对其证明文件 |  | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  |  |  |  |  | C |  | 合格 |  |  |  |
|  | 室内 消火栓 |  | 查看同层设置数量、间距、位置 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看消火栓规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看栓口设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看标识、消火栓箱组件 |  | 标识明显、组件齐全 |  |  |  |  |  |  |  | C |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等，并核对其证明文件 |  | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  | 水泵 结合器 |  | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查水泵接合器，并核对其证明文件 |  | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  | 系统功能 |  | 测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力） |  | 流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试压力开关或流量开关自动启泵功能 |  | 应能启动水泵，水泵不能自动停止 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试消火栓箱启泵按钮报警信号 |  | 应有反馈信号显示 |  |  |  |  |  |  |  | C |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试控制室直接启动消防水泵功能 |  | 应能启动水泵，有反馈信号显示 |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

自动喷水灭火系统检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看吸水方式 | 自灌式引水或其他可靠的引水措施 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试水泵启停 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 气压给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防 水箱 | 查看设置位置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对容量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看补水措施 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  | C | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 查看设置位置及组件 | 位置正确，组件齐全并符合产品要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 测试系统流量、压力 | 系统流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强 | 位置正确，水力警铃喷嘴处压力及警铃声强符合消防技术标准要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试雨淋阀 | 打开手动试水阀或电磁阀，雨淋阀组动作可靠 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看控制阀状态 | 锁定在常开位置 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 排水设施设置情况 | 房间内装有便于使用的排水设施 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查报警阀，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看管网排水坡度及辅助排水设施 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试干式系统、预作用系统的管道充水时间 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头 | 应采取防护措施 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看有碰撞危险场所安装的喷头 | 应加设防护罩 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看备用喷头 | 各种不同规格的喷头均应有备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查喷头，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 水泵 结合器 | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查水泵结合器，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 测试报警阀、水力警铃动作情况 | 报警阀动作，水力警铃应鸣响 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试水流指示器动作情况 | 应有反馈信号显示 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试压力开关动作情况 | 打开试水阀放水，压力开关应动作，并有反馈信号显示 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试雨淋阀动作情况 | 电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况 | 应启动消防水泵，并应有反馈信号显示 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试干式系统加速器动作情况 | 应有反馈信号显示 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试其他联动控制设备启动情况 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

火灾自动报警系统验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 火灾 自动 报警 系统 | 系统形式 | 查看系统的设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 火灾 探测器 | 测试其报警功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看规格、选型，短路隔离器的设置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对同区域数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防通讯 | 测试消防电话通话功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看消防电话设置位置、核对数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试外线电话 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防电话，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 应急广播及警报装置 | 功能实验 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防应急广播设备、火灾警报装置，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 查看设备选型、规格 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设备布置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看对相关设备联动控制功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 消防电源及主、备切换 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，自动切换功能正常 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 消防电源监控器的安装 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 火灾 自动 报警 系统 | 系统功能 | 故障报警 | 显示位置准确，有声、光报警并打印 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 探测器报警、手动报警 | 显示位置准确，有声、光报警并打印，启动相关联动设备，有反馈信号 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试设备联动控制功能 | 联动逻辑关系和联动执行情况符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  |  |  | A | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

防烟排烟系统及通风、空调系统防火验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 系统设置 | 查看系统的设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 自然排烟 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看外窗开启方式，测量开启面积 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 机械排烟 正压送风 | 查看设置位置、数量、形式 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 电动、手动开启和复位 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 排烟风机 | 查看设置位置和数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看种类、规格、型号 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看供电情况 | 有主备电源，自动切换正常 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试功能 | 启停控制正常，有信号反馈，复位正常 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 抽查排烟风机，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 管道 | 管道布置、材质及保温材料 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  | 防火阀 排烟防火阀 | 查看设置位置、型号 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查验同层设置数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试功能 | 关闭和复位正常 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查防火阀、排烟防火阀，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 测试远程直接启动风机 | 正常启停，并有信号反馈 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能 | 动作正确 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

消防电气验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 消防电气 | 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 备用 发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置及燃料配备 |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试应急启动发电机 | 启动时间符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常 |  | B | 合格 |  |
|  | 柴油 发电机房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常照度 |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看储油间的设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A | 合格 |  |
|  | 变配电房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常照度 |  | A | 合格 |  |
|  | 其他 备用电源 | EPS或UPS等 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B | 合格 |  |
|  | 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看配电线路敷设及防护措施 |  |  | A | 合格 |  |
|  | 用电设施 | 查看架空线路与保护对象的间距 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 |  |  | A | 合格 |  |
|  | 电气火灾 监控系统 | 电气火灾监控系统的设置 |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  | C | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

建筑灭火器验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑 灭火器 | 配置 | 查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 抽查灭火器，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 布置 | 测量灭火器设置点距离 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设置点的设置数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

其他灭火设施验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫灭火系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 泡沫储罐 | 查看设置位置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查验泡沫灭火剂种类和数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火剂，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 泡沫比例混合、泡沫发生装置 | 查看其规格、型号 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置及安装 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
| 气体灭火系统 | 防护区 | 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类 |  |  |  |  | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 估算防护区几何尺寸、开口面积 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看疏散通道、标识和应急照明 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看出入口处声光警报装置设置和安全标志 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看排气或泄压装置设置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看专用呼吸器具配备 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 储存 装置间 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看通道、应急照明设置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看其他安全措施 |  |  |  |  | C | 合格 |  |

（续）

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 气体灭火系统 | 灭火剂 储存装置 | 查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标志 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | C | 合格 | 合格 |
|  |  | 查验灭火剂充装量、压力、备用量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查气体灭火剂，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 驱动装置 | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查气体灭火设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看管道的支、吊架设置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 其他防护措施 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 喷嘴 | 查看规格、型号和安装位置、方向 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对设置数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 测试主、备电源切换 | 自动切换正常 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试灭火剂主、备用量切换 | 切换正常 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 模拟自动启动系统 | 电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈 |  |  |  | A | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

XX市/区、县公安消防支/大队

- 建设工程消防验收意见书

X公消验字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXXXX有限公司 ：

我队对你单位申报的XXXXXXXXXXXXX购物广场建设工程（受理凭证文号为：X公消验凭字〔XXXX〕第XXXX号，工程位于XX省XX市XX区XX路XX号XX层，总建筑面积XXXX㎡，地上5层，地下1层，地下1层为车库、设备用房、水泵房、配电房等，地上1-4层为商场，5层餐饮、办公用房，建筑高度23.85m，属于多层公共建筑，该工程消防设计经X队审核合格，文书文号为：X公消审字〔XXXX〕第XXX号。工程内设有消防电梯、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统及通风空调系统、消防电气/其他灭火系统等建筑消防设施，经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX/经XXXXXX有限公司施工完毕并调试开通）进行消防验收，参照建筑消防设施检测合格报告，经我队审查资料和建筑防火现场检查测试/经审查资料及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定本工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维修保养，保证完好有效。

三、本工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法重新申报消防设计审核或备案。

XXXXX年XX月XX日

建设单位签收：                                 年   月   日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

XX市/区、县公安消防支/大队

- 建设工程消防验收意见书

X公消验字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXXXX有限公司 ：

我队对你单位申报的XXXXXXXXXXXXX购物广场建设工程（受理凭证文号为：X公消验凭字〔XXXX〕第XXXX号，工程位于XX省XX市XX区XX路XX号XX层，总建筑面积XXXX㎡，地上5层，地下1层，地下1层为车库、设备用房、水泵房、配电房等，地上1-4层为商场，5层餐饮、办公用房，建筑高度23.85m，属于多层公共建筑，该工程消防设计经X队审核合格，文书文号为：X公消审字〔XXXX〕第XXX号。工程内设有消防电梯、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统及通风空调系统、消防电气/其他灭火系统等建筑消防设施，经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX/经XXXXXX有限公司施工完毕并调试开通）进行消防验收，参照建筑消防设施检测合格报告，经我队审查资料和建筑防火现场检查测试/经审查资料及现场检查测试，综合评定本工程消防验收不合格，存在以下问题：

1、建筑与西侧相邻建筑的防火间距不足，不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 ) 第5.2.2条规定。

2、建筑内的电缆井、管道井未每隔2～3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔，部分竖向管道井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙未采用不燃烧材料填塞密实，不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 )第6.2.9条规定。

以上问题整改后，应依法重新申报验收。该工程未经消防验收合格不得投入使用。

如不服本意见，可在接到本意见书之日起六十日内向XX市公安局或XX市人民政府申请行政复议，或者在六个月内依法向XX人民法院提起行政诉讼。

XXXX年XX月XX日

建设单位签收：                                 年   月   日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

XX市/区、县公安消防支/大队

建设工程竣工验收消防备案凭证

X公消竣备字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第十一条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位XXXX年 XX月 XX日申请的 XXXXXXXXXXXXX购物广场 建设工程（地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX层）的竣工验收消防备案，提供了下列材料：

1．建设工程竣工验收消防备案申报表；

2．工程竣工验收报告；

3．有关消防设施的工程竣工图纸，数量：壹 份（大写）；

4．消防产品质量合格证明文件复印件；

5．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量： 陆 份（大写）；

6．消防设施检测合格证明文件复印件:建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXX）/消防设施调试开通报告

7．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；

8.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件。

经审查，备案材料齐全，依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验

收消防备案的建设工程，如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）的，应当依法申报消防设计审核或者备案；属于公众聚集场所的，投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

（注：备案编号XXXXXXXXXXXXXX，项目已抽中）

XXXX年XX月XX日

建设单位签收：                         年     月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

XX市/区、县公安消防支/大队

建设工程竣工验收消防备案申请不予受理凭证

X公消竣备字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第十一条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位 XXXX年XX月XX日 申请的  XXXXXXXXXXXXX购物广场 建设工程（地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX层）的竣工验收消防备案，提供了下列材料：：

1．建设工程竣工验收消防备案申报表；

□2．工程竣工验收报告；

3．有关消防设施的工程竣工图纸，数量：   壹   份（大写）；

□ 4．消防产品质量合格证明文件复印件；

□ 5．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量：       份（大写）；

6．消防设施检测合格证明文件复印件: 建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXX）/消防设施调试开通报告

7．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；

8．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；

详见附表：建设工程消防验收办事指南

经审查，存在以下情形，不予受理：□1．依法不需要消防验收；□2．依法不属于本公安机关消防机构管辖，应当向有关行政机关申请；□3．提交的上列第      项材料为虚假材料；4．申请材料不齐全或者不符合法定形式，需要补正上列第 2、4、5项材料。

XXXX年XX月XX日

建设单位签收：                       年     月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

XX市/区、县公安消防支/大队

建设工程竣工验收消防备案材料补正通知书

X公消竣备补字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第十一条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位 XXXX年XX月XX日 申请的  XXXXXXXXXXXXX购物广场 建设工程（地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX层）的竣工验收消防备案，提供了下列材料：：

1．建设工程竣工验收消防备案申报表；

2．工程竣工验收报告；

3．有关消防设施的工程竣工图纸，数量：   壹    份（大写）；

4．消防产品质量合格证明文件复印件；

5．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量： 玖 份（大写）；

□6．消防设施检测合格证明文件复印件: 建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXX）/消防设施调试开通报告

□ 7．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；

8．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；

经审查，备案材料不符合规定，需要补正上列第 6、7项材料，请在五个工作日内补正并备案。逾期不备案，公安机关消防机构将依法予以处罚并确定该工程为检查对象；如已投入使用，你单位应当将该工程停止使用。

XXXX年XX月XX日

建设单位签收：                       年     月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

建设工程竣工验收消防备案申报表

建设单位（印章）：                                        填表日期：XXXX年XX月XX日

| 建设单位 |  | XXXXX有限公司 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人/主要负责人 |  |  |  |  | XXX |  |  | 联系电话 |  | XXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | XXXXX购物广场 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | XXX |  |  | 联系电话 |  | XXXX |  |
| 工程地址 |  | XX市XX路XX号 |  |  |  |  |  |  | 竣工验收完成日期 |  |  |  |  |  |  |  | XXXX.XX.XX |  |  |  |
| 类 别 |  | 新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用性质 |  |  | 商场 |
| 建设工程质量监督机构 |  |  |  | XXXXX有限公司 |  |  |  |  |  | 消防设计备案凭证文号 |  |  |  |  |  |  | X公消竣验备字〔XXXX〕第XXXX号 |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 法定代表人/ 主要负责人 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  | XXXX建筑设计研究有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 综合甲级 |  |  |  | XXX |  |  | XXX |  | XXXX |  |
| 施工单位 |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 总承包 一级 |  |  |  | XXX |  |  | XXX |  | XXXX |  |
|  |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 专业承包 一级 |  |  |  | XXX |  |  | XXX |  | XXXX |  |
| 监理单位 |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 专业甲级 |  |  |  | XXX |  |  | XXX |  | XXXX |  |
| 消防技术服务机构 |  | XXXX有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 维修保养检测临时一级 |  |  |  | XXX |  |  | XXX |  | XXXX |  |
| 单体建筑名称 |  |  | 结构类型 |  | 耐火等级 | 层 数 |  |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  | 占地面积（㎡） |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |
| XXXXX购物广场 |  |  | 钢筋混凝土 |  | 一级 | 5 |  | 1 |  | 23.3 |  |  |  | 12388 |  |  | 58116 |  | 11645 |  |
| 储罐 | 设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总容量（m3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置型式 |  | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐 球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存形式 |  | □地上 □半地下 □地下 |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆场 | 储 量 |  |  |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  |  | 材料类别 |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  |  | 保温层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修工程 |  |  | 装修部位 |  | 顶棚 墙面 地面 隔断 固定家具 装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修面积（m2） |  | 2530 |  |  |  |  |  |  | 装修层数 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  | 商场 |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  | 商场 |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  | 验收情况 |  | 验收内容 |  |  |  |  |  | 验收情况 |  |  |  | 验收内容 |  |  | 验收情况 |  |  |
| 建筑类别 |  |  | 合格 |  | 防火分区 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 安全疏散 |  |  | 合格 |  |  |
| 总平面布局 |  |  | 合格 |  | 室外消火栓系统 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 防烟分区 |  |  | 合格 |  |  |
| 平面布置 |  |  | 合格 |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 消防电梯 |  |  | 合格 |  |  |
| 消防水源 |  |  | 合格 |  | 室内消火栓系统 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | □防爆 |  |  |  |  |  |
| 消防电源 |  |  | 合格 |  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 灭火器 |  |  | 合格 |  |  |
| 装修防火 |  |  | 合格 |  | 其他灭火设施 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  |  |  |  | 防烟排烟系统 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： 一、建设工程基本情况。 该工程东临XX大厦，最小间距15m；北邻XXX商场（多层建筑），最小间距20m；西邻XXX路；南邻XXXX路，设有环形消防车道。 该工程地上5层，建筑高度XXm，总建筑面积XXX㎡。1层值班室、消防控制室、商场等；2-5层商场、办公室等；属多层民用建筑。 二、建设工程竣工验收自验情况。 1、提供消防设施检测报告的情形（样式）： 该工程经组织设计、施工、监理单位竣工验收合格，建筑内安装施工完毕经调试合格的消防设施经委托有资质的消防技术服务机构检测合格（检测报告文号：XXXXXXXXX），工程施工范围与审核合格的消防设计文件相符，施工质量符合国家工程建设消防技术标准要求，申请竣工验收时，建筑消防设施的安装、使用现状以及具备的防、灭火功能与委托检测的对应项目检测内容及判定结论完全一致，无任何变更，具备竣工验收条件，同意申报竣工验收。 2、提供消防设施调试开通报告的情形（样式）： 该工程经组织设计、施工、监理单位竣工验收合格，建筑消防设施经施工单位调试开通，具备竣工验收条件，同意申报竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

1.此表由建设单位填写并加盖印章，没有单位印章的，由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2.建设单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的，不填写相应栏目。表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的，在“其他需要说明的情况”中注明。

5.申报建设工程竣工验收消防备案的，应同时提交下列材料：

（1）工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

（2）消防产品质量合格证明文件；

（3）具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；(对具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料应提供国家法定检验机构出具的检验报告；其中民用建筑中具有外保温材料设计的项目应提供保温材料有关燃烧性能等级数据的检测报告）

（4）消防设施检测合格证明文件；

（5）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；

（6）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；

（7）其他依法需要提供的材料；（涉及消防内容的监理评估报告；有效消防设计备案合格的证明文件；未设计外保温材料的应提供建设单位、设计单位、施工单位、监理单位盖章确认的证明材料；2012年11月1日前，自行通过网上备案系统进行消防设计备案未抽中的建设工程还应提供互联网备案凭证和《建设工程消防设计备案抽查缺件告知单》中所列的2至8条规定的材料；委托授权办理的应提供建设单位委托书及报件人身份证复印件；并出示上资料原件进行核对）。

提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“证明文件”、“合格证”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

6.通过网上申报备案的，应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书。

建设工程竣工验收消防备案检查记录表

建设工程竣工验收消防备案检查基本情况记录表

编号：〔 XXXX 〕第XXXX号

| 工程名称 | XXXXXXXXX购物广场 |  |  | 工程地址 |  | XX市XX路XX号 |  |  |  | 现场检查日期 |  | XXXX.XX.XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | XXXXX有限公司 |  |  | 备案凭证文号 |  | X公消竣验备字〔XXXX〕第XXXX号 |  | 联系人 | XXX | 联系电话 |  | XXXXXXXXXXXX |
| 工程类别 | 新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  | 使用性质 |  | 商场 |  | 火灾危险性 |  |  |
| 建筑面积（m2） | XXX |  | 占地面积（m2） | XXX |  | 建筑高度（m） |  | XX |  | 层数 |  | XX |
| 单项名称 |  | 评定结论 | 单项名称 |  | 评定结论 | 建设工程竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查情况和综合评定意见： 一、合格情形。 A、提供消防设施检测报告的情形： 填写样式：√合格 □不合格：经验收，①资料审查合格：该工程的工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料齐备，审查合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 综上，拟综合评定该工程竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查合格，妥否，请批示？ B、提供消防设施调试开通报告的情形 填写样式：√合格 □不合格：经验收，①资料审查合格：该工程的的工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施调试合格开通报告等施工和验收资料齐备，审查合格；②经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆、消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求。 综上，拟综合评定该工程竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查合格，妥否，请批示？ |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别与耐火等级 |  |  | 消火栓系统 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平面布局 |  |  | 自动喷水灭火系统 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面布置 |  |  | 火灾自动报警系统 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑保温及外墙装饰防火 |  |  | 防烟排烟系统及通 风、空调系统防火 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑内部装修防火 |  |  | 消防电气 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  | 建筑灭火器 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟分隔 |  |  | 其他灭火设施 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆 |  |  | 资料审查 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全疏散 |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二、不合格情形。 A、提供消防设施检测报告的情形： 填写样式：1、□合格 √不合格：经验收，①资料审查不合格：该工程缺少工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料，审查不合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 综上，拟综合评定该工程竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查不合格，妥否，请批示？ 2、□合格 √不合格：经验收，①资料审查合格：该工程的工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料齐备，审查合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试不合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工不符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 综上，拟评定该工程竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查不合格，妥否，请批示？ 3、□合格 √不合格：经验收，①资料审查不合格：该工程缺少工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料，审查不合格；②建筑防火方面的施工经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试不合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆等建筑防火方面的施工不符合国家消防技术规范相关内容的要求；③建筑消防设施的施工经检测合格：消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统等建筑消防设施经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX，功能测试符合《福建省建筑消防设施检测技术标准》相关内容的要求。 综上，拟评定该工程竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查不合格，妥否，请批示？ B、提供消防设施调试开通报告的情形 填写样式：1、□合格 √不合格：经验收，①资料审查不合格：该工程缺少工程竣工验收报告及有关建筑防火方面的竣工图纸、隐蔽工程和消防设施检测合格证明文件等施工和验收资料，审查不合格；②经公安机关消防机构现场抽样检查及功能测试合格：工程的建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置、安全疏散、防火、防烟分隔/建筑保温及外墙装饰防火/建筑内部装修防火/防爆、消火栓系统/火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统/防烟排烟系统及通风、空调系统防火/消防电气/消防电梯/建筑灭火器/消防应急照明和疏散指示系统/泡沫灭火系统/气体灭火系统的施工符合国家消防技术规范相关内容的要求 综上，拟评定该工程竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查不合格，妥否，请批示？ 主责承办人（签名）：XXX XXXX年 XX月 XX日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设工程消防验收技术复核意见：同意主责承办人综合评定意见。 技术复核人（签名）：XXX XXXX年 XX月 XX日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位类别 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人签名 |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  |  | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
| 现场消防检查人员（签名）： XXX、XXX、XXX |  |  |  |  |  | 施工单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  |  | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  | 监理单位 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防技术服务机构 | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |
|  |  |  |  |  |  |  | XXXXX有限公司 |  |  |  | XXX |  |

此记录由公安机关消防机构存档

建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑 类别与 耐火 等级 | 建筑类别 | 核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，查阅相应资料 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | 建筑面积xxx㎡，建筑高度xx m，使用性质为商场，属于一类高层民用建筑。 | A |  |  |
|  | 耐火等级 | 核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限 |  | 一级 | A |  |  |
|  |  | 查阅相应资料，查看钢结构构件防火处理 |  |  | A |  |  |
| 总平面布局 | 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距 |  |  | A |  |  |
|  | 消防车道 | 查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用 |  | A |  |  |
|  |  | 查看设置形式，坡度、承载力、回车场等 |  |  | B |  |  |
|  | 消防车 登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置 |  |  | A |  |  |
|  | 消防车 登高操作场地 | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A |  |  |
| 平面 布置 | 消防 控制室 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看管道布置、防淹措施 | 无与消防设施无关的电气线路及管路穿越 |  | A |  |  |
|  | 消防 水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A |  |  |
|  |  | 查看防淹措施 |  |  | A |  |  |
|  | 民用建筑中 其他特殊场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 |  |  | A |  |  |
|  | 工业建筑中 其他特殊场所 | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 |  |  | A |  |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

建筑保温和外墙装饰、建筑内部装修验收检查记录

| 消防验收人员： XXX、XXX 建设单位负责人： XXX、XXX XXXX年XX月XX日 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑保温及外墙装饰防火 | 建筑外墙和 屋面保温 | 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 建筑外墙 装饰 | 查阅有关防火性能的证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
| 建筑内部装修防火 | 装修情况 | 现场核对装修范围、使用功能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 纺织织物 | 查看有关防火性能的证明文件、施工记录 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 木质材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 高分子合成 材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 复合材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 电气安装与 装修 | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 对消防设施 影响 | 查看影响消防设施的使用功能 | 不应影响消防设施的使用功能 |  |  |  | A |  |  |
|  | 对疏散设施 影响 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度 | 不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量 |  |  |  | A |  |  |

防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防火 分隔 | 防火分区 | 核对防火分区位置、形式及完整性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火墙 | 查看设置位置及方式，查看防火封堵情况 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 核查墙的燃烧性能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火卷帘 | 查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查防火卷帘，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B |  |  |
|  | 防火门、窗 | 查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查安装质量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B |  |  |
|  | 竖向管道井 | 查看设置位置和检查门的设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 其他有防火分隔要求的部位 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵 |  |  |  |  | A |  |  |
| 防烟 分隔 | 防烟分区 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 分隔设施 | 查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 |  |  |  |  | C |  |  |
| 防爆 | 爆炸危险场所 （部位） | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 泄压设施 | 查看泄压设施的设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 核对泄压口面积、泄压形式 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 电气防爆 | 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式 |  |  |  |  | A |  |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

安全疏散、消防电梯验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 安全疏散 | 安全出口 | 查看设置形式、位置和数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 疏散门 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测试逃生门锁装置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 疏散走道 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看排烟条件 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度、疏散距离 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 避难层（间） | 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量有效避难面积 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看防烟条件 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散楼梯、消防电梯设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示标志 | 查看类别、型号、数量、安装位置、间距 |  |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 查看设置场所，测试应急功能及照度 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 查看设置位置、数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查看前室门的设置形式，测量前室的面积 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水，测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看轿厢内装修材料 | 应为不燃材料 |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

消火栓系统检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 消火栓系统 | 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看吸水方式 | 自灌式引水或其他可靠的引水措施 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试水泵手动和自动启停 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防给水 设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防水箱 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 |  | 子项名称 |  | 内容和方法 |  | 要 求 |  | 检查部位 |  | 检查 数量 |  | 验收检查情况 |  | 子项评定 |  |  |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 |  | 是否合格 |  |  |
| 消火栓系统 | 管网 |  | 核实管网结构形式、供水方式 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 |  | B |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  | 室外消火栓及取水口 |  | 查看数量、设置位置、标识 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试压力、流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 消防车取水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查室外消火栓、消防水带、消防枪等，并核对其证明文件 |  | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  |  |  |  |  | C |  | 合格 |  |  |  |
|  | 室内 消火栓 |  | 查看同层设置数量、间距、位置 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看消火栓规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看栓口设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 查看标识、消火栓箱组件 |  | 标识明显、组件齐全 |  |  |  |  |  |  |  | C |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等，并核对其证明文件 |  | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  | 水泵 结合器 |  | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查水泵接合器，并核对其证明文件 |  | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  | 系统功能 |  | 测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力） |  | 流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试压力开关或流量开关自动启泵功能 |  | 应能启动水泵，水泵不能自动停止 |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试消火栓箱启泵按钮报警信号 |  | 应有反馈信号显示 |  |  |  |  |  |  |  | C |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 测试控制室直接启动消防水泵功能 |  | 应能启动水泵，有反馈信号显示 |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 合格 |  |  |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

自动喷水灭火系统检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看吸水方式 | 自灌式引水或其他可靠的引水措施 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试水泵启停 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 气压给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防 水箱 | 查看设置位置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对容量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看补水措施 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  | C | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 查看设置位置及组件 | 位置正确，组件齐全并符合产品要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 测试系统流量、压力 | 系统流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强 | 位置正确，水力警铃喷嘴处压力及警铃声强符合消防技术标准要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试雨淋阀 | 打开手动试水阀或电磁阀，雨淋阀组动作可靠 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看控制阀状态 | 锁定在常开位置 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 排水设施设置情况 | 房间内装有便于使用的排水设施 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查报警阀，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看管网排水坡度及辅助排水设施 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试干式系统、预作用系统的管道充水时间 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头 | 应采取防护措施 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看有碰撞危险场所安装的喷头 | 应加设防护罩 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看备用喷头 | 各种不同规格的喷头均应有备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查喷头，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 水泵 结合器 | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查水泵结合器，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 测试报警阀、水力警铃动作情况 | 报警阀动作，水力警铃应鸣响 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试水流指示器动作情况 | 应有反馈信号显示 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试压力开关动作情况 | 打开试水阀放水，压力开关应动作，并有反馈信号显示 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试雨淋阀动作情况 | 电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况 | 应启动消防水泵，并应有反馈信号显示 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试干式系统加速器动作情况 | 应有反馈信号显示 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试其他联动控制设备启动情况 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

火灾自动报警系统验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 火灾 自动 报警 系统 | 系统形式 | 查看系统的设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 火灾 探测器 | 测试其报警功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看规格、选型，短路隔离器的设置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对同区域数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 消防通讯 | 测试消防电话通话功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看消防电话设置位置、核对数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试外线电话 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防电话，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 应急广播及警报装置 | 功能实验 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防应急广播设备、火灾警报装置，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 查看设备选型、规格 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设备布置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看对相关设备联动控制功能 |  |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 消防电源及主、备切换 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，自动切换功能正常 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 消防电源监控器的安装 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源等，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |

（续）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 火灾 自动 报警 系统 | 系统功能 | 故障报警 | 显示位置准确，有声、光报警并打印 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 探测器报警、手动报警 | 显示位置准确，有声、光报警并打印，启动相关联动设备，有反馈信号 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试设备联动控制功能 | 联动逻辑关系和联动执行情况符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  |  |  | A | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

防烟排烟系统及通风、空调系统防火验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 系统设置 | 查看系统的设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 自然排烟 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看外窗开启方式，测量开启面积 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 机械排烟 正压送风 | 查看设置位置、数量、形式 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 电动、手动开启和复位 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 排烟风机 | 查看设置位置和数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看种类、规格、型号 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看供电情况 | 有主备电源，自动切换正常 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试功能 | 启停控制正常，有信号反馈，复位正常 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 抽查排烟风机，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 管道 | 管道布置、材质及保温材料 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  | 防火阀 排烟防火阀 | 查看设置位置、型号 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查验同层设置数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试功能 | 关闭和复位正常 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查防火阀、排烟防火阀，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 测试远程直接启动风机 | 正常启停，并有信号反馈 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能 | 动作正确 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

消防电气验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 消防电气 | 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 备用 发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置及燃料配备 |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 测试应急启动发电机 | 启动时间符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常 |  | B | 合格 |  |
|  | 柴油 发电机房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常照度 |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看储油间的设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A | 合格 |  |
|  | 变配电房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常照度 |  | A | 合格 |  |
|  | 其他 备用电源 | EPS或UPS等 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B | 合格 |  |
|  | 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看配电线路敷设及防护措施 |  |  | A | 合格 |  |
|  | 用电设施 | 查看架空线路与保护对象的间距 |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 |  |  | A | 合格 |  |
|  | 电气火灾 监控系统 | 电气火灾监控系统的设置 |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  | C | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

建筑灭火器验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑 灭火器 | 配置 | 查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  |  | 抽查灭火器，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 布置 | 测量灭火器设置点距离 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看设置点的设置数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

其他灭火设施验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫灭火系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | A | 合格 | 合格 |
|  | 泡沫储罐 | 查看设置位置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查验泡沫灭火剂种类和数量 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火剂，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 泡沫比例混合、泡沫发生装置 | 查看其规格、型号 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A | 合格 |  |
|  |  | 查看设置位置及安装 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
| 气体灭火系统 | 防护区 | 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类 |  |  |  |  | B | 合格 | 合格 |
|  |  | 估算防护区几何尺寸、开口面积 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看疏散通道、标识和应急照明 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看出入口处声光警报装置设置和安全标志 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看排气或泄压装置设置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看专用呼吸器具配备 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 储存 装置间 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看通道、应急照明设置 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看其他安全措施 |  |  |  |  | C | 合格 |  |

（续）

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 气体灭火系统 | 灭火剂 储存装置 | 查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标志 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | 采信建筑消防设施检测报告（报告编号：XXXXXXXXX）关于相应检测部位、数量的消防设施的全部子项内容的检测情况及判定结论。 | C | 合格 | 合格 |
|  |  | 查验灭火剂充装量、压力、备用量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查气体灭火剂，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 驱动装置 | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 抽查气体灭火设备，并核对其证明文件 | 与消防产品市场准入证明文件一致 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  | 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 查看管道的支、吊架设置 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  |  | 其他防护措施 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 喷嘴 | 查看规格、型号和安装位置、方向 |  |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 核对设置数量 |  |  |  |  | C | 合格 |  |
|  | 系统功能 | 测试主、备电源切换 | 自动切换正常 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 测试灭火剂主、备用量切换 | 切换正常 |  |  |  | B | 合格 |  |
|  |  | 模拟自动启动系统 | 电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈 |  |  |  | A | 合格 |  |

消防验收人员： XXX、XXX                    建设单位负责人：    XXX、XXX                                          XXXX年XX月XX日

XX市/区、县公安消防支/大队

建设工程竣工验收消防备案检查不合格通知书

X公消竣查字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司：

我队对你单位申报的XXXXXXXXXXXXX购物广场建设工程进行了竣工备案抽查（受理凭证文号为X公消竣备字〔XXXX〕第XXXX号，工程位于XX省XX市XX区XX路XX号，总建筑面积XXXX㎡，地上5层，地下1层，地下1层为车库、设备用房、水泵房、配电房等，地上1-4层为商场，5层餐饮、办公用房，建筑高度23.85m，属于多层公共建筑，该工程已经消防设计备案抽查合格，项目编号为350000WSJ160002459。工程内设有消防电梯、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统及通风空调系统、消防电气/其他灭火系统等建筑消防设施，经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX/经XXXXXX有限公司施工完毕并调试开通），经随机抽样，被确定为检查对象。参照建筑消防设施检测合格报告，经我队审查资料和建筑防火现场检查测试/经审查资料及现场检查测试，综合评定该工程消防抽查不合格，主要存在下列问题

1、建筑与西侧相邻建筑的防火间距不足，不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 ) 第5.2.2条规定。

2、建筑内的电缆井、管道井未每隔2～3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔，部分竖向管道井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙未采用不燃烧材料填塞密实，不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 )第6.2.9条规定。

你单位收到通知后，应当停止使用，组织整改后依法申请复查。

如不服本决定，可以在收到本通知书之日起六十日内向XX市公安局或XX市人民政府申请行政复议，或者在六个月内依法向XX人民法院提起行政诉讼。

XXXX年XX月XXX日

建设单位签收：                              年      月     日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

XX市/区、县公安消防支/大队

建设工程竣工验收消防备案复查意见书

X公消竣复字〔XXXX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司：

你单位向我支队备案的XXXXXXXXXXXXX购物广场建设工程（受理凭证文号：X公消竣备字〔XXXX〕第XXXX号，工程位于XX省XX市XX区XX路XX号，该工程总建筑面积XXXX㎡，地上5层，地下1层，地下1层为车库、设备用房、水泵房、配电房等，地上1-4层为商场，5层餐饮、办公用房，建筑高度23.85m，属于多层公共建筑，该工程已经消防设计备案抽查合格，项目编号为350000WSJ160002459。工程内设有消防电梯、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统及通风空调系统、消防电气/其他灭火系统等建筑消防设施，经XXXXXX有限公司全数现场检查及功能测试，检测合格，检测报告文号：XXXXXXXXX/经XXXXXX有限公司施工完毕并调试开通），经竣工验收消防备案检查不合格，文书文号：X公消竣查字〔XXXX〕第XXX号。你单位于XXXX年XX月XX日申请复查，经按照《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）进行复查，存在问题均予以整改，符合《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）的规定。该工程竣工验收消防复查合格，同意该工程恢复使用。

该工程竣工验收投入使用后，管理单位应当对建筑消防设施进行定期维护保养，保证完好有效。

工程如有扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应当依法向我支队申请消防设计审核或者备案。

XXXX年XX月XXX日

建设单位签收：                              年      月     日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。