三明市区防范第三方施工破坏地下

排水管道及设施工作流程
为有效防范和遏制第三方施工对地下排水管道及设施的破坏，保障排水管网安全稳定运行，依据《建设工程安全生产管理条例》《城镇排水与污水处理条例》《福建省城镇排水与污水处理管理规定》等法规，结合《三明市城市管理局三明市住房和城乡建设局三明市交通警察支队关于印发三明市中心城区占用挖掘城市道路管理办法（试行）的通知》和本市实际，制定本工作流程。
一、排水管道及设施安全保护范围及限制性活动

（一）排水管道及设施安全保护范围
在排水管道及设施1米范围内，为排水管道及设施安全保护范围。
（二）限制性活动
1.禁止性活动

在保护范围内，严禁从事以下行为：建设占压地下排水管道及设施的建筑物、构筑物或其他设施;向排水与污水处理设施排放有毒有害、腐蚀性废水废渣，倾倒垃圾渣土、施工泥浆，损毁或盗窃排水设施；其他危及排水管道安全的活动。

2.限制性活动管理

在污水管道安全保护范围内开展敷设管道、爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等可能影响管道安全的活动，建设单位须会同施工单位与管道权属单位共同制定《排水管道保护方案》及《排水管道安全防护措施》，经协商落实安全保护措施后，方可实施。

二、排水管道保护基础工作
（一）完善排水管道资料和标识标志

1.管道权属单位需对地下排水管道现状进行普查或补测修测，明确管径、管材、走向、埋深等基础数据，建立并动态更新排水管网信息系统及纸质、电子档案。

2.结合日常巡查，补齐污水管道的防腐、绝缘等保护装置及安全警示标识，加密高风险区域标识密度，定期巡查、检测、维护，确保设施完好。

3.按防汛要求对城镇排水设施进行全面检查、维护和清疏，保障安全运行。
（二）落实跨管线协同保护措施

1.当现状排水管道与其他地下管线间距过近或保护区域重叠时，管道权属单位需会同相关管线产权单位协商保护措施，在检修、维护时相互配合。

2.新建或改造排水管道时，须按规划审批的线路及埋深施工；遇其他地下管线时，会同其产权单位制定《管道保护方案》，落实安全措施并经确认同意后施工。
（三）建立和完善排水管道保护工作资料

1.管道权属单位需动态更新排水管道安全保护范围内的建设项目清单。
2.工程建设参建各方及管道权属单位应整理留存施工现场排水管道保护各环节的图文记录及相关资料，以备核查。
三、保护工作流程
（一）项目开工前阶段

1.建设单位职责
（1）就施工范围内及周边地下排水管道情况向管道权属单位书面咨询，并将相关材料提供给勘察、设计、施工、监理单位。
（2）若施工范围内有地下排水管道，需组织勘察设计、施工、监理单位及管道权属单位现场踏勘，由管道权属单位指认管道位置并交底，形成签字存档的图文记录；对位置不明的管道，组织采用人工开挖、探孔等方式探明情况，划定防护范围。
（3）会同施工单位与管道权属单位共同制定《排水管道保护方案》；分期、分段施工的项目，须分别制定对应方案。
2.设计单位职责
（1）应当根据建设单位提供的地下排水管道资料，在设计文件中纳入管道保护要求，对重点部位提出安全防范指导意见。

（2）涉及排水管道安全保护范围的项目，图纸会审时须邀请管道权属单位参与，明确会审意见并形成记录。
3.管道权属单位职责
（1）接到建设单位或施工单位（受委托）书面咨询后，1 个工作日内函复是否存在地下排水管道；对有管道的情况，3 个工作日内派员配合现场踏勘，指认位置、初步交底，出具包含工程信息、管道参数等内容的咨询意见书。
（2）管道权属单位回复的咨询意见书应当明确咨询工程项目名称、工程地址、工程范围、施工工期、咨询范围、咨询意见有效期及注意事项。提供的地下排水管道资料应当明确排水管道的材质、管径、压力、走向、埋设方式、埋深（标高）、施工方法等内容。
（3）与建设、施工单位共同制定《排水管道保护方案》，对采用非开挖定向钻（拉管）工艺的项目，需研判安全风险，审查专项防护措施并跟踪落实。
（4）对因地形变化导致管道位置不明的情况，协助建设、施工单位探明管道情况，划定防护范围，配合图纸会审并现场交底标识。
（二）项目施工阶段

1.建设单位职责
（1）按《排水管道保护方案》组织实施，加强日常检查，督促施工单位落实安全保护措施。

（2）接到施工、监理单位报告或管道权属单位通知后，对影响管道安全的现场隐患立即采取措施消除。
2.施工单位职责
（1）建立施工动土确认制度，在施工现场告示牌明确管道权属单位名称、联系人、电话及警示信息、保护要点。
（2）结合图纸及权属单位交底，探挖复核地下排水管道，设置临时警示标识，明确埋深、走向及防护范围，与权属单位书面确认并形成交底记录。
（3）施工前组织班组及机械操作人员学习《排水管道保护方案》及安全警示资料，开展技术交底和安全培训，签字确认。
（4）在管道安全保护范围内作业，需提前 24 小时通知权属单位并落实安全措施；机械作业须设专人指挥，严禁在保护范围内进行机械挖掘、碾压等作业，不得擅自损坏管道设施及警示标识。
（5）若现场警示标识缺失、资料与实际不符，或因设计变更等超出咨询范围影响管道安全时，须立即停工，通知建设单位及权属单位，待确认并落实措施后复工。
（6）因设计变更、施工方案调整、采取特殊工艺或其他原因，超出地下排水管道咨询范围，影响地下排水管道运行安全的，施工单位应当通知建设单位会同设计单位、管道权属单位补充完善或重新办理排水管道咨询手续和签订《排水管道保护方案》。

3.监理单位职责
施工前审查施工组织设计及管道保护专项方案中的防护措施；对管道安全保护范围内的开挖作业实施旁站监理，发现隐患立即要求整改，情况严重时责令停工并报告建设单位及施工安全监督机构。

4.管道权属单位职责
（1）落实《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），建立巡查监督考核制度，加强巡线队伍建设，主动开展安全交底与宣传。
（2）专人收集市政破路开挖信息并传至管线管理部门，对可能影响管道安全的施工现场加密巡查，周期不少于 1 天 1 次。
（3）指导施工单位设置临时警示标识及告示牌，与参建各方建立联动机制；接到配合要求时，派员现场指导监护并形成签字确认记录。
（4）巡查发现未办理咨询、未制定保护方案或违规作业时，立即制止并发放《安全隐患通知单》；制止无效的，拍照留证并报告属地城市排水主管部门及施工安全监督机构。
四、应急处置流程
（一）制定现场应急处置方案
建设、施工单位及管道权属单位联合制定现场应急处置方案。
（二）落实管网破坏报告机制
在工程实施过程中造成管网破坏的，施工单位应在破坏情况发生后1小时内向建设单位及管道权属部门报告，并按管道权属单位要求采取应急措施，避免造成生态环境污染和安全事故。管道权属部门应在1小时内向主管部门报告破坏情况。
（三）落实管网破坏修复制度

建设单位在实施应急措施过程中，同步组织施工单位、设计单位，会同管道权属单位制定管道修复方案，原则上应在2个日历日内完成修复方案的制定。修复方案经管道权属单位审核同意后，原则上应在3个日历日内完成施工作业。施工单位、建设单位应当听从管道权属单位指导，按照建设单位制定的应急接驳和管网修复方案进行修复；造成损失的，由责任单位承担。修复工作应按时保质保量完成应急接驳和管网修复，严禁通过缩小管径、改变接驳管线等错误方式进行修复。管道修复完成后，应及时进行CCTV检测，检测通过后报告管道权属单位，经权属单位验收通过方可覆土回填。自管网破坏之日起到全部修复完毕原则上不超过5个日历日。

（四）建立管网破坏赔偿制度

施工单位逾期未完成修复的，由市污水处理有限公司组织抢修，费用由责任方承担；同时按破坏前 3 天流量均值追偿损失。
五、落实监督管理
城市排水主管部门对各方落实本机制情况开展日常督查。对违规作业、隐患处置不力等导致管道损坏的责任单位和人员，依法处罚；对隐瞒管网破坏情况的，从严从重处罚；造成生态环境事件或安全事故的，约谈问责直至移交司法机关，构成犯罪的依法追究刑事责任。
本机制自发布之日起实施，有效期五年。

附件：1.第三方工程建设各阶段涉及排水管道及设施保护工作要点清单

2.排水与污水处理设施应急处置责任分工事宜图

附件

第三方工程建设各阶段涉及排水管道及设施保护流程要点清单
	序号
	责任主体
	建设阶段
	工作要求
	检查要点

	1
	建设单位
	项目开工前
	1.书面咨询项目内管道权属单位施工现场及毗邻区域地下排水管道情况。
	向管道排水管道及设施权属单位书面咨询的函件

	2
	
	
	2.将相关材料提供给勘察、设计、施工、监理等单位。
	资料交接记录

	3
	
	
	3.对建设工程施工范围内有地下排水管道的，应当组织勘察设计、施工单位、监理单位及管道权属单位现场踏勘，管道权属单位现场指认管道位置并交底，同时做好图文记录，由各方签字盖章存档。
	交底记录

	4
	
	
	4.因地形地貌变化等原因导致排水管道位置难以判断的，应当组织勘察、施工、管道权属单位等单位采取人工开挖探孔等方式，探明排水管道（材质、管径、走向、埋深）情况，划定防护范围。
	勘探记录、交底记录

	5
	
	
	5.会同施工单位与管道权属单位共同制定《排水管道保护方案》，工程项目由不同施工单位分期、分段施工的，建设单位应分别会同各施工单位与管道权属单位共同制定《排水管道保护方案》。
	排水管道保护方案

	6
	
	项目开工后
	1.按《排水管道保护方案》要求，牵头组织实施并加强日常检查，督促施工单位落实排水管道及设施安全保护措施。
	检查记录

	7
	
	
	2.当接到施工单位、监理单位报告或者管道权属单位通知，现场施工存在影响排水管道运行安全的，应当立即采取相应措施消除不安全因素。
	处置记录

	8
	设计单位
	项目开工前
	1.在项目设计文件中考虑排水管道保护要求，对涉及的重点部位和环节提出安全防范指导意见。
	设计文件

	9
	
	
	2.在排水管道安全保护范围内的建设项目，图纸会审时，应当邀请管道权属单位参加，明确会审意见，并形成纪要。
	图纸会审记录

	10
	施工单位
	项目开工后
	1.建立每次施工动土确认制度。
	动土确认制度和记录

	11
	
	
	2.施工现场告示牌应明晰相关管线权属单位名称、联系人、联系电话，备注警示信息和排水管道及设施保护要点。
	施工现场告示牌

	12
	
	
	3.对地下排水管道进行探挖复核，在现场做好临时警示标识，明确管道埋深、走向及防护范围，并与管道权属单位进行书面确认，形成书面交底记录，各方签字确认。
	1.排水管道及设施临时警示标识
2.现场排水管道交底记录

	13
	施工单位
	项目开工后
	4.结合《排水管道保护方案》、第三方施工保护地下排水管道安全警示资料或宣传手册，施工前组织施工班组、作业人员（尤其是铲车、挖掘机、破碎机等机械操作人员）进行地下排水管道保护技术交底和安全培训教育，并签字确认。
	技术交底和安全培训教育记录

	14
	
	
	5.在排水管道安全保护范围内进行施工作业的，需提前24小时通知管道权属单位，并采取相应的安全保护措施。
	通知管线权属单位通话记录或书面函件

	15
	
	
	6.采取机械施工作业的，现场必须有专人指挥，并做好安全防护和技术指导。禁止在排水管道安全保护范围内进行机械挖掘、铲推和碾压作业，不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、裸露、悬空等破坏排水管道设施及安全警示标志。
	安全防护和技术记录

	16
	
	
	7.施工期间，因现场环境发生变化导致排水管道安全警示标识缺失、移位的，或发现地下排水管道资料与实际情况不符的，应立即停止施工，及时通知建设单位和管道权属单位，待与管道权属单位现场交底确认，补齐排水管道安全警示标志标识，安全保障措施真正落实后方可施工，杜绝盲目施工、冒险施工、野蛮施工。
	1.报告记录、交底记录
2.现场补齐排水管道及设施安全警示标志标识

	17
	
	
	8.因设计变更、施工方案调整、采取特殊工艺或其他原因，超出地下排水管道咨询范围，影响地下排水管道运行安全的，施工单位应当通知建设单位会同设计单位、管道权属单位补充完善或重新办理排水管道咨询手续和签订《排水管道保护方案》。
	补充完善或重新办理排水管道咨询手续和签订《排水管道保护方案》

	18
	监理单位
	项目开工后
	1.施工前应当认真审查施工组织设计、管道保护专项方案中涉及地下排水管道保护的技术措施。
	1.审查记录
2.隐患整改通知书
3.停工记录、隐患报告

	19
	
	
	2.对排水管道安全保护范围内的工程开挖活动，应当委派监理人员进行旁站监理，发现存在危及地下排水管道安全隐患时，应立即要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位停工，并及时报告建设单位和施工安全监督机构。
	旁站监理记录

	序号
	责任主体
	建设阶段
	工作要求
	检查要点

	20
	管道权属单位
	项目开工前
	1.应当在接到建设单位或施工单位（受建设单位委托）书面咨询1个工作日内，函复所咨询范围内有无地下排水管道。对建设工程施工范围内有地下排水管道的，应当在接到咨询3个工作日内安排人员配合建设单位会同勘察设计、施工单位现场踏勘，指认管道位置并初步交底，出具咨询意见书，对照咨询范围告知地下排水管道情况，提供相关资料。
	咨询意见书

	21
	
	
	2.咨询意见书应当明确办理咨询工程项目名称、工程地址、工程范围、施工工期、咨询范围、咨询意见有效期及注意事项。提供的地下排水管道资料应当明确排水管道的材质、管径、压力、走向、埋设方式、埋深（标高）、施工方法等内容。
	1.咨询意见书
2.地下排水管道及设施资料

	22
	
	项目开工前
	3.建设工程施工范围内有地下排水管道的，应当与建设单位、施工单位共同制定《排水管道保护方案》，并提供第三方施工保护地下排水管道安全警示资料或宣传手册，宣贯地下排水管道保护要点及相关法律法规规定，深入剖析第三方施工破坏排水管道安全事故典型案例。特别对采取非开挖定向钻（拉管）施工工艺的建设项目，应认真研判可能对排水管道运行造成的安全风险，与建设单位、施工单位商定落实专项安全防护技术措施。
	1.《排水管道保护方案》

2.第三方施工保护地下排水管道及设施警示资料或宣传手册

	23
	
	
	4.因地形地貌发生改变，不能确认地下排水管道准确位置的，应当告知并配合建设单位、施工单位采取人工开挖探孔等方式，探明排水管道情况，划定防护范围。配合设计单位参与图纸会审，提供相关意见，对现场管道走向、埋深等进行现场交底并做出明确标识。
	1.咨询意见书

2.勘探记录

3.图纸会审记录

	24
	
	项目开工后
	1.落实《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016等要求，建立健全排水管道巡查监督考核制度，增强巡线队伍，强化巡线人员安全责任，主动做好建设项目施工范围内排水管道安全措施交底和安全宣传工作。
	1.管道巡查考核制度
2.交底记录

	25
	
	
	2.应当指定专人做好市政破路开挖信息收集和登记，及时传达到管道权属单位管线管理部门，巡线人员要对照做好重点巡查，对有可能影响排水管道安全运行的施工现场，应调整优化管道日常巡查周期，对施工现场及周边的排水管道、检查井、提升泵站等，巡查周期不少于1天一次。
	1.市政破路开挖信息登记记录
2.巡线记录

	26
	
	
	3.应当指导和督促施工单位设置施工现场排水管道临时警示标识，完善施工告示牌。与建设、施工、监理等有关单位建立施工现场排水管道保护联动机制。
	1.现场临时警示标识记录

2.施工现场排水管道及设施保护联动机制

	27
	
	
	4.在接到建设单位或施工单位、监理单位配合要求时，应派专人进行现场指导、监护。通报信息应保留记录，监护内容、过程、问题处置等应与施工单位、监理单位签字确认，形成闭环管理。
	1.通报信息记录
2.现场监护记录

	28
	
	
	5.巡查发现未办理地下排水管道咨询、未制定《排水管道保护方案》或者未按《排水管道保护方案》落实管道安全保护措施存在违规作业情况的，巡线人员应当立即制止，并向现场施工负责人发放《安全隐患通知单》；施工现场无签收相对人或制止无效、拒签的，巡线人员应现场拍照留证，报告管道权属单位，并盯守现场。管道权属单位应及时通知建设单位、施工单位予以劝阻、制止，经劝阻、制止无效的，应报告属地城市排水主管部门和施工安全监督机构。
	1.巡线巡查记录

2.《安全隐患通知单》

3.向排水主管部门、施工安全监督机构报告记录


附件2

排水与污水处理设施应急处置责任分工事宜图

	序号
	事故处置阶段
	责任主体
	工作要求
	时限要求

	1
	管网破坏发生时
	施工单位
	在破坏情况发生后在1小时内向建设单位及管道权属部门报告，并按管道权属单位要求采取应急措施
	1小时内

	2
	
	管道权属单位
	管道权属部门应在1小时内向主管部门报告破坏情况
	1小时内

	3
	发现管道受到破坏
	管道权属单位
	在巡查过程中发现管道受破坏的，应在1小时内向主管部门、三元区城市管理局报告，并通报建设单位和施工单位
	1小时

	4
	
	主管部门
	牵头组织各方前往现场查明管道受损情况，三元区城市管理局负责进行现场取证，视受损情况适时启动执法程序
	1小时

	5
	
	施工单位
	按照主管部门和管道权属单位的要求，主动查明受损原因和受损情况，并按管道权属单位要求立即采取应急措施
	1小时

	6
	抢修方案制定阶段
	建设单位
	实施应急措施过程中，同步组织施工、设计、监理单位，会同管道权属单位制定管道修复方案，原则上应在2个日历日内完成修复方案的制定。
	2个日历日

	7
	
	管道权属单位
	对建设单位及各方提出的制定管道修复方案进行审核
	

	8
	应急抢修阶段
	施工单位
	按照建设单位制定的应急接驳和管网修复方案，按时保质保量完成应急接驳和管网修复，严禁通过缩小管径、改变接驳管线等错误方式进行修复。
	3个日历日

	9
	
	管道权属单位
	如施工单位超过计划时间内不能完成的，由市污水处理有限公司组织专业队伍进行抢修，费用由造成管网破坏方承担；同时根据破坏前三天内的流量均值为水量基数，向施工单位追偿损失。

	

	10
	抢修完成阶段
	施工单位
	修复完成后，应及时进行CCTV检测，检测通过后报告管道权属单位，经权属单位验收通过方可覆土回填。
	

	11
	
	管道权属单位
	审核CCTV检测成果，确认无误后方可同意覆土
	


	抄送：市住房和城乡建设局。

	三明市城市管理局办公室                   2025年7月13日印发


4
— 1 —


