附件2

福建省沙县土桥水库水库工程初步设计报告

评审专家组意见

2016年10月20日，市水利局、发改委在沙县共同组织召开《福建省沙县土桥水库工程初步设计报告(送审稿)》审查会，参加会议的有：市烟草局，沙县水利局、发改局、烟草局、富口镇乡人民政府，沙县双源水务有限公司(业主单位)、福建省建江水利水电设计咨询有限公司（编制单位）等单位的代表和专家，并成立了评审专家组（名单附后）。会议听取了编制单位关于初设报告的编制情况汇报，以及有关部门的意见，进行了认真讨论，对初设报告进行了评审，形成了评审初步意见。会后，编制单位根据评审初步意见及专家意见进行了修改完善，并于2016年11月1日提交了《福建省沙县土桥水库工程初步设计报告（报批稿）》（以下简称《初设报告》），经复审，认为《初设报告》基本符合《水利水电工程初步设计报告编制规程(SL619-2013)》、《堤防工程设计规范》（GB50286-96）及相关规程、规范和有关文件的要求，主要评审意见如下：

一、水文

（一）径流

基本同意采用富口溪流域富口雨量站的实测降雨资料，以三明陈大水文站为参证站，通过流域面积比和历年面雨量修正的水文比拟法推求水库坝址年径流的计算方法，成果基本可用。坝址多年平均流量为0.206m3/s，多年平均径流量为651.0万m3。

基本同意代表年选择及径流分配等的分析内容。

（二）洪水

1.设计洪水

基本同意以福建省暴雨等值线图成果，推荐采用华东地区特小流域法推求坝址及输水管道计算控制断面设计洪峰流量的计算方法，成果基本可用。土桥水库坝址30年一遇设计洪水洪峰流量为74m3/s，300年一遇校核洪水洪峰流量为108m3/s。

2.设计洪水总量及设计洪水过程线

基本同意坝址设计洪水过程线采用福建省24小时暴雨洪水概化过程线推算和洪水总量采用福建省产汇流公式的计算方法。成果基本可用。

3.施工期洪水

基本同意坝址施工分期设计洪水以永安新桥水文站为参证站，采用水文比拟法的计算方法，成果基本可用。

（三）泥沙

基本同意坝址泥沙分析计算的内容。

（四）水位流量关系曲线

同意以土桥水库坝址1：1000实测的河道断面、坡降等相关数据，采用曼宁公式推求土桥水库坝址水位流量关系曲线的计算方法，其成果基本可用。

（五）江河水位

基本同意输水管道临河计算控制断面设计洪水位采用曼宁公式的计算方法，成果基本可用。

（六）水面蒸发

基本同意以沙县气象站资料，推求水库水面年、月蒸发量的计算方法。

（七）水文自动测报系统

基本同意《初设报告（报批稿）》提出自动水位雨量站的设计内容。

二、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震动参数

同意对区域构造稳定性的评价。同意工程所在区地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期为0.35s，工程区地震基本烈度为Ⅵ度的结论。

（二）水库区工程地质

基本同意库区工程地质条件及评价的结论。即：库区地形上无低邻谷和低于正常蓄水位的垭口，无永久性的向邻谷和下游河道渗漏的通道，库岸基本稳定，无集中的固体迳流源及未发现可供开采价值的矿产资源等。

（三）大坝工程地质

基本同意对推荐坝线（Ⅱ－Ⅱ）的坝址工程地质条件及主要建筑物地质评价，主要岩土物理力学参数值基本合适。施工阶段应结合开挖后的实际地质条件，进一步探明坝基各岩土分布，并分析断裂构造对库岸、坝基、坝肩稳定的影响。

（四）输水建筑物工程地质

基本同意对进水口及输水管路工程地质条件及评价的相关内容，确定的主要岩土物理力学参数值基本合适。

（五）施工导截流建筑物工程地质

基本同意围堰工程地质条件的相关内容。

（六）天然建筑材料

基本同意《初设报告（送审稿）》提出天然建筑材料论述的相关内容，石料、碎石料及砂料其质量、储量均能满足工程需要。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

1.工程任务

同意沙县土桥水库工程建设任务是以灌溉为主、结合供水等综合利用的水利工程。

2.工程供水（灌溉）范围、设计水平年和设计保证率

沙县土桥水库建成后，与现有的小型引水设施共同承担富口镇的富口、白溪口、延溪、及姜后村等4个行政村和沙县良种场5585亩（烟田面积为4900亩）的耕地灌溉任务，同时承担富口村和白溪口村等2个行政村烟区人民群众的生活用水，供水规模1600m3/d。

同意现状水平年为2014年，设计水平年为2030年。同意灌溉设计保证率采用P=90％，供水保证率为P=95%。

- 3.水量供需平衡分析与水质分析

（1）水量供需平衡分析：基本同意需水预测成果，现状年与规划水平年水量平衡分析的内容。

（2）水质分析：基本同意《初设报告（送审稿）》提出水质分析的内容。下阶段应进一步加强与做好对水质的监测工作。

（二）工程总体布局与主要建设内容

基本同意本工程主要由挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物等工程总体布局的方案。基本同意本工程的主要建设内容。

（三）工程规模

1.工程规模

基本同意水库工程建设规模为小（1）型水库。水库正常蓄水位259m（1985国家高程基准，下同），相应库容253.1万m3；死水位232m，相应库容14.2万m3，兴利库容239万m3；库容系数36.7%，调节性能为多年调节；30年一遇设计洪水位260.51m，300年一遇校核洪水位260.96m，总库容292.3万m3。

- 2.径流调节

基本同意水库调节采用长系列时历法逐时段((月)列表的计算方法，成果基本可用。即：经水库调节与现有水利设施联合供水，可满足灌区5585亩（烟田面积为4900亩）的农田灌溉用水，同时承担富口、白溪口等2个行政村烟区人民群众的生活用水，供水规模1600m3/d的需求。

3.特征水位选择

（1）死水位

基本同意水库死水位选择的分析计算的原则及方法，死水位为232.0m的成果基本可用。

- (２)正常蓄水位

基本同意水库正常蓄水位选择的分析计算方法，正常蓄水位为259.0m的成果基本可用。

- (３)洪水调节与设计（校核）洪水位

基本同意土桥水库防洪调度方案及原则。

基本同意洪水调节采用数值解调法的计算方法，其溢流堰净宽为15.0m，拦河坝相应的设计洪水位为260.51 m，校核洪水位为260.96m的成果基本可用。

（四）水库回水计算

同意水库主河道回水采用河道恒定非均匀流的伯努利方程式的计算方法，成果基本可用。

四、工程布置及主要建筑物

（一）工程等级和标准

原则同意本项目工程规模为小（1）型，工程等别为Ⅳ等工程，主要建筑物拦河坝、溢洪道和进水口、输水管道等建筑物为4级，次要建筑物及临时建筑物为5级。拦河坝、溢洪道及进水口等建筑物洪水标准为30年一遇(P=3.33%)洪水设计，300年一遇(P=0.33%)洪水校核；输水管路建筑物洪水标准为20年一遇(P=5.0%)洪水设计， 50年一遇(P=2.0%)洪水校核；消能防冲建筑物、灌区渠道及渠系建筑物洪水标准为20年一遇(P=5.0%)洪水设计。主要建筑物使用年限为30年。

同意工程抗震设防烈度为6度。

（二）工程总布置

同意本工程总体枢纽建筑物由拦河坝、溢洪道、输水系统、及上坝公路、管理房等附属建筑物组成。基本同意各主要建筑物的位置。

（三）主要建筑物设计

1.拦河坝

基本同意土桥水库工程坝址、推荐坝线及拦河坝采用C15细石砼砌石重力坝坝型。拦河坝最大坝高48.50m，坝顶高程262.50m，坝顶宽4.00m等的内容。基本同意拦河坝结构稳定的计算方法，成果基本可用。施工阶段应依据进一步查明的工程地质状况，做好优化坝线，坝基、坝肩与岸坡的稳定和防渗处理设计。

- 2.溢洪道

基本同意溢洪道采用坝顶开敞式，布置在河床中部，采用不挂闸自由溢流，挑流消能。溢流堰总净宽15.0m，堰顶高程259.00m，溢流堰采用WES实用堰，堰顶设交通桥。基本同意溢洪道泄洪能力和交通桥、闸墩结构计算等的分析内容。施工阶段应结合实际地形与地质条件等进一步做好下游消能防冲及下游护岸的设计分析内容。

- 3.输水系统

基本同意水库输水系统主要由进水口、输水钢管、消力箱等组成。

基本同意进水口布置在大坝右岸上游侧。进水口为塔式，采用塔式分层取水结构和分层数量，进水口底板高程分别为229m、239m、249m，每层取水口设一道工作闸门，输水管道前设置一扇事故闸阀。基本同意进水口结构稳定的计算内容。

基本同意输水管道布置、结构型式和重力流供水方式。基本同意本工程输水管道全长2486.0m，起点位于进水口未端，终点位于外土桥坝主干渠渠首，采用单管地埋式布置。输水管道采用Q235钢管，管径为DN550。基本同意管道结构与水力计算内容，基本同意管道附属设备的设计内容。施工阶段应结合地形与地质及运行条件完善进水口及管道建筑物的设计内容。

- 4.灌溉建筑物

- 基本同意对现有灌区渠系建筑物破损部位拟用砼的修复加固方案。施工阶段应结合实际情况完善设计内容。

（四）附属建筑物

基本同意管理房、上坝道路等附属建筑物的布置及结构设计内容。

（五）工程安全监测设计

基本同意《初设报告（报批稿）》提出工程安全监测的内容。施工阶段应结合本工程规模及实际运用进行完善与优化设计。

五、机电及金属结构

（一）机电

基本同意坝区电源由富口镇引接一回10kv架空线路作为建成后供电电源和配置一台柴油发电机做为备用电源的方案；同意电气主接线采用“线路――变压器”接线方案；基本同意坝区配置1台变压器的设计方案。

（二）金属结构

基本同意土桥水库的进水口拦污栅、闸门等、输水钢管等金属结构及启闭设备的方案设计。

六、消防设计

基本同意消防设计的相关内容。

七、施工组织设计

（一）基本同意施工导流洪水标准，同意大坝采用分期导流方案。

（二）基本同意主体工程施工设计。下阶段优化施工总体布置方案。

（三）基本同意施工总工期按24个月控制。

八、建设征地与移民安置

基本同意按《沙县土桥水库工程建设征地移民安置规划报告》要求进行建设征地与移民安置内容的设计。

九、环境保护设计与水土保持

基本同意按《沙县土桥水库工程建设项目环境影响报告表》、《沙县土桥水库工程水土保持方案报告书》要求进行环境保护设计与水土保持工程设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生的相关内容。

十一、节能设计

基本同意节能设计的相关内容。

十二、工程管理设计

（一）《初设报告》提出的工程管理设计基本符合规范要求。

（二） 基本同意《初设报告》提出的工程管理和保护范围。

（三）基本同意管理运用设计。下阶段加强水源地保护措施。

十三、设计概算

（一）工程概算。基本同意概算采用的编制依据、定额及取费标准。

工程概算总投资为9955.72万元，其中工程部分投资7811.62万元，建设征地和移民安置补偿投资1844.40万元，水土保持工程费195.61万元，环境保护工程费104.09万元。

（二）资金筹措

基本同意资金筹措方案的原则，建设资金除申请烟草行业水源工程建设项目援建资金外，其余资金由地方政府筹措。

十五、经济评价

基本同意《初设报告》提出经济评价分析的内容。

沙县土桥水库工程初步设计

报告（报批稿）评审专家组

2016年11月2日

抄送：省发改委、水利厅，市政府办，市住建局、国土局、规划局、环保局、

移民局，沙县政府。

三明市发展和改革委员会办公室             2016年11月4日印发