附件2

宁化县隆陂水库引调水工程

初步设计报告评审专家组意见

2016年9月7日，市水利局、发改委在三明市共同组织召开《福建省宁化县隆陂水库引调水工程工程初步设计报告(送审稿)》评审会。参加会议的有：市烟草局，宁化县水利局、发改局，宁化县民生水利建设有限公司(建设单位)、福建省水利水电勘测设计研究院（编制单位）等单位的代表和专家，并成立了评审专家组（名单附后）。会议听取了编制单位关于初设报告编制情况汇报，以及有关部门的意见，进行了认真讨论，对初设报告进行了评审，形成了评审初步意见。会后，编制单位根据评审初步意见及专家意见进行了修改完善，并于2016年10月25日，提交《宁化县隆陂水库引调水工程工程初步设计报告(报批稿)》（以下简称《初步设计》），经复审，认为《初设报告》基本符合《水利水电工程初步设计报告编制规程(SL619-2013)》及相关规程、规范和有关文件的要求，主要评审意见如下：

- 一、水文

（一）径流

基本同意采用禾口、济村等二个雨量站的实测降雨资料和以渔潭水文站为参证站通过流域面积比和历年面雨量修正的水文比拟法推求水库坝址（本流域及外流域引水）年径流的计算方法，成果基本可用。坝址多年平均流量为1.34m3/s，多年平均径流量为4226.6万m3。

基本同意代表年系列选择及典型年分配等的分析内容。

（二）设计洪水

基本同意各管桥横跨各支流设计洪水计算控制断面选择为各个支流汇合口下游处西溪河道上，推荐采用地区综合法推求各计算控制断面的设计洪水的计算方法，成果基本可用。

（三）设计洪水位

基本同意各计算控制断面洪水位作为各管桥处设计洪水位，并采用曼宁公式的计算方法，成果基本可用。

（四）水文自动测报系统

基本同意《初设报告》提出隆陂水库水雨情自动测报系统的内容。

二、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震动参数

同意区域构造稳定性的评价。同意工程所在区地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，地震动反应谱特征周期均为0.35s，工程场地相应的地震基本烈度为Ⅵ度的结论。

（二）输水建筑物工程地质

基本同意对引水隧洞进水口、洞身段、出口段等工程地质条件及评价的内容；基本同意对输水管道埋管段、跨河埋管段、管桥段、与公路交叉段等工程地质条件及评价的内容。各类岩土主要工程地质参数建议值基本合适。

（三） 灌区水文地质

基本同意灌区水文地质分析的相关内容。

（四） 天然建筑材料

基本同意天然建筑材料论述的相关内容。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

1.工程任务

同意本项目工程建设任务是以灌溉为主、兼顾供水的水利工程。

2.工程灌溉（供水）范围、设计水平年和设计保证率

基本同意《初步设计》提出在满足原灌溉1.2万亩耕地及石壁镇3000m3/d供水规模，新增宁化县石壁镇的陂下村，城郊乡的茶湖江、瓦庄、连屋、马元亭等5个行政村耕地9453亩（常年种植烟田面积为3792亩）的耕地灌溉任务情况下，多余水量兼顾宁化县规划第二水厂部分供水（日供水规模1.0万m3），并解决城郊乡及城区周边烟农生活用水。

同意现状水平年为2014年，规划水平年为2030年；灌溉设计保证率为P=90％，供水保证率P=95%。

3.水量供需平衡与水质分析

（1）水量供需平衡分析：基本同意需水预测成果，现状年与规划水平年水量平衡分析的内容。

（2）水质分析：基本同意《初步设计》提出对现状水质分析的内容。下阶段应进一步加强与做好对水质的监测工作。

（二）工程总体布局与主要建设内容

基本同意本工程主要由取水建筑物、输水建筑物等工程总体布局的方案。基本同意本工程的主要建设内容。

（三）工程规模

1.工程规模

基本同意《初设报告》确定的本项目的工程规模为小（1）型。设计灌溉（P=90%）年引用总量为514.27万m3，设计日供水（P=95%）1.0万m3/d。

2.径流调节

基本同意采用长系列时历法逐时段((月)列表进行隆陂水库径流调节的计算方法，成果基本可用。即：经水库调节，可满足原灌溉1.2万亩耕地灌溉用水及石壁镇3000m3/d生活供水，新增9453亩耕地灌溉用水，多余水量兼顾宁化县规划第二水厂部分供水（日供水规模1.0万m3），同时保证0.103 m3/s生态流量的需求。

3.工程运行调度方式

基本同意提出隆陂水库调度运行原则的内容。

四、工程布置及主要建筑物

（一）工程等级和标准

原则同意本项目工程等别为Ⅳ等，输水工程中的进水口、输水隧洞及输水管道等主要建筑物为4级，次要建筑物和临时建筑物为5级。进水口防洪标准考虑隆陂水库调度及进水口的运行操作，采用与大坝洪水标准一致，为100年一遇（P=1%）洪水设计，1000年一遇（P=0.1%）洪水校核；输水隧洞及输水管道洪水标准为20(P=5%)年一遇洪水设计，50年一遇(P=2%)洪水校核。主要建筑物设计合理使用年限为30年。

同意工程抗震设防烈度为6度。

（二）工程总布置

基本同意本工程主要建筑物由进水口、输水隧洞、输水管道等组成。基本同意各主要建筑物的位置。

（三）主要建筑物设计

1.进水口

基本同意进水口布置在大坝左岸上游约60m处。进水口为岸塔式，采用分层取水结构和分层数量，进水口底板高程分别为398.5m和408.00m，每层取水口设一道工作闸门，输水隧洞前设置一扇事故闸门。基本同意进水口结构稳定的计算内容。

2.输水隧洞

基本同意输水隧洞布置方案与结构型式，隧洞总长870m，为有压洞，进口底高程为398.5m，出口底高程为397.63m，开挖洞径为2.4×2.4m的城门型，钢筋砼衬砌后为直径1.8m的圆形断面，输水隧洞出口段采用钢管衬砌，输水隧洞后接输水钢管。

3.输水管道

基本同意输水管道布置方案与结构型式，输水管道全长25.899km，起点位于输水隧洞出口，终点位于规划的第二水厂山脚危家坑，采用单管布置，重力流输水，沿线设5个分水口，进口底高程进口底高程为397.63m，出口底高程为338.9m。输水管采用承插涂塑钢管，管径DN1000管长11072m，管径DN900管长10764m，DN800管长4062.9m。基本同意管道附属设备的设计内容。施工阶段应结合地形与地质及运行条件优化管道建筑物的设计内容。

（四）工程安全监测

基本同意《初设报告》提出工程安全监测的内容。施工阶段应结合本工程规模及实际运用进行完善与优化设计。

五、机电及金属结构

（一）机电

基本同意本工程进水口启闭房电源引至10kv石隆专线作为建成后的供电电源和配置一台10kw柴油发电机作为备用电源的方案；同意电气主接线采用变压器――线路组单元接线，低压侧采用单母线接线方案；基本变压器及高、低压配电设备等主要电气设备的设计内容。

（二）金属结构

基本同意本工程的进水口拦污栅、闸门金属结构及启闭设备和防腐等的设计内容；基本同意本工程输水管道采用承插涂塑钢管的设计内容。

六、消防设计

基本同意消防总体设计方案及主要建筑物与主要机电设备的消防设计内容。

七、施工组织设计

1.基本同意输水隧洞、输水管路导流标准及导流方式。

2.基本同意输水隧洞、输水管路等主体施工设计。施工阶段应优化施工总体布置和完善下游供水影响的补救措施等设计内容。

3.基本同意施工总工期按24个月控制。

八、建设征地与移民安置

基本同意按《宁化县隆陂水库引调水工程建设征地移民安置规划报告》的要求进行建设征地与移民安置内容的设计。

九、环境保护设计与水土保持设计

基本同意按《宁化县隆陂水库引调水工程建设项目环境影响报告表》、《宁化县隆陂水库引调水工程水土保持方案报告书》的要求进行环境保护设计与水土保持工程设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意《初设报告》提出劳动安全与工业卫生的相关内容。施工阶段结合本工程特点完善其相关内容。

十一、节能设计

基本同意《初设报告》提出节能设计的相关内容。

十二、工程管理设计

（一）《初设报告》提出的工程管理设计基本符合规范要求。

（二） 基本同意《初设报告》提出的工程管理和保护范围。

（三）基本同意管理运用设计。下阶段加强水源地保护措施。

十三、设计概算

（一）工程概算

基本同意《初设报告》概算采用的编制依据、定额及取费标准。

工程概算总投资为9425.66万元，其中工程部分投资8356.01万元，建设征地和移民安置补偿投资538.04万元，水土保持工程费401.62万元，环境保护工程费130.0万元。

（二）资金筹措

基本同意资金筹措方案的原则，建设资金除申请烟草行业水源工程建设项目援建资金外，其余资金由地方政府筹措。

十四、经济评价

基本同意《初设报告》提出经济评价分析的内容。

宁化县隆陂水库引调水工程工程

初步设计报告评审专家组

2016年10月28日